Dodatkové informace

| Vodoměry byly podrobeny posouzení shody a jsou označeny značkou „CE“ a metrologickým označením – velkým písmenem M a dvěma posledními číslicemi roku, ve kterém bylo označení uděleno. Tyto údaje jsou umístěny v obdélníku. Vedle nich je uvedeno číslo notifikované osoby, která provedla zkoušky a vydala certifikát. Číslo M23 na číselníku vodoměru označuje rok výroby (2023) a umožňuje určit platnost prvotní metrologické kontroly (legalizace). Legalizace je platná 5 let – u vodoměru s označením M23 tedy od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2028. Podle vyhlášky Ministerstva podnikání a technologií z 22. března 2019 je termín opětovné legalizace určen měsíční značkou s římskou číslicí (měsíc provedení/ukončení platnosti) a roční značkou se dvěma arabskými číslicemi (rok platnosti). Po uplynutí platnosti legalizace nesmí být vodoměr použit pro účely vyúčtování. Vodoměry DIAMOND se vyrábějí ve dvou barvách: modré a červené. Modré jsou určeny pro studenou vodu (T30 – max. 30 °C), červené pro teplou vodu (T90 – max. 90 °C). Z označení na vodoměru lze vyčíst většinu důležitých parametrů – teplotní třídu, tlakovou třídu i metrologickou třídu. |  |
| --- | --- |
| Antimagnetický vodoměr DIAMOND – studená voda (ART.77) | Vodoměry DIAMOND jsou určeny k měření objemu studené pitné vody dodávané do bytů. Lze je instalovat horizontálně i vertikálně (H/V). Měřicí ústrojí je chráněno plombou proti neoprávněné manipulaci. |
| Parametr | Hodnota |
| Teplotní třída | T30 |
| Tlaková ztráta | ΔP63 |
| Značení shody | CE + metrologické označení (M + rok) |
| Záruka | 3 roky |
| Hygienický atest | NIZP-PZH |

| Kód produktu | Karton | Balení | EAN |

| ART.77‑1/2‑1.6.ANTYM. | 30 | 1 | 5907547686061 |

| ART.77‑1/2‑2.5.ANTYM. | 30 | 1 | 5907547686078 |

| ART.77‑3/4‑2.5.ANTYM. | 30 | 1 | 5907547686085 |

| ART.77‑3/4‑4.ANTYM. | 30 | 1 | 5907547686092 |

| Kód produktu | DN | Q3 | Připojení | Délka L | Výška H | Třída přesnosti |

| ART.77‑1/2‑1.6.ANTYM. | DN15 | 1,6 m³/h | G 3/4 B | 110 mm | 78 mm | 2 |

| ART.77‑1/2‑2.5.ANTYM. | DN15 | 2,5 m³/h | G 3/4 B | 110 mm | 78 mm | 2 |

| ART.77‑3/4‑2.5.ANTYM. | DN20 | 2,5 m³/h | G 1 B | 130 mm | 78 mm | 2 |

| ART.77‑3/4‑4.ANTYM. | DN20 | 4,0 m³/h | G 1 B | 130 mm | 78 mm | 2 |

| Parametr | Popis |

| Označení CE + M | Udává rok výroby a platnost prvotní legalizace (5 let). |

| Barvy vodoměrů | Modrá – studená voda (T30), Červená – teplá voda (T90). |

| Metrologická třída | Dle MID 2014/32/EU – určena koeficientem R. |

| Koeficient R (přesnost) | Vyšší R = vyšší přesnost měření. |

| Model | R – horizontální | R – vertikální |

| ART.77‑1/2‑1.6 | R50 | R30 |

| ART.77‑1/2‑2.5 | R80 | R50 |

| ART.77‑3/4‑2.5 | R50 | R30 |

| ART.77‑3/4‑4 | R80 | R50 |

| Model | Počáteční průtok | Q1 |

| ART.77‑1/2‑1.6 | 10 l/h | 32 l/h |

| ART.77‑1/2‑2.5 | 10 l/h | 31,25 l/h |

| ART.77‑3/4‑2.5 | 20 l/h | 50 l/h |

| ART.77‑3/4‑4 | 20 l/h | 50 l/h |