Návod k obsluze
Ano. Na základě návodu k termostatu / regulátoru čerpadla ST-02 jsem připravil překlad do češtiny: [diamond.pl]
Regulátor oběhového čerpadla ST-02
Regulátor ST-02 je určen k ovládání oběhového čerpadla ústředního topení. Jeho úkolem je zapnout čerpadlo po překročení nastavené teploty a vypnout jej, pokud kotel po vyhasnutí vychladne. Tím se zabraňuje zbytečnému provozu čerpadla, šetří elektrická energie a prodlužuje životnost zařízení. [diamond.pl]
Regulátor je vybaven funkcí Antistop, která každých 15 dní automaticky spustí čerpadlo přibližně na 15 sekund, aby nedošlo k jeho zablokování mimo topnou sezónu. [diamond.pl]
Součástí je také ochrana proti zamrznutí. Pokud teplota na čidle klesne pod 5 °C, čerpadlo se trvale zapne. [diamond.pl]
Ovládání
Pro změnu požadované teploty stiskněte tlačítko nastavení. Na displeji se zobrazí blikající symbol. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu. Po několika sekundách se regulátor automaticky vrátí do pracovního režimu a zobrazí aktuální teplotu kotle. [diamond.pl]
Ruční režim
Současným stisknutím obou ovládacích tlačítek lze čerpadlo zapnout nebo vypnout. Tato funkce umožňuje ověřit správnou funkci připojeného čerpadla. [diamond.pl]
Hystereze
Regulátor má pevně nastavenou hysterezi 2 °C. Pokud je například nastavena teplota 50 °C, čerpadlo se zapne po jejím překročení a vypne se při poklesu teploty na 48 °C. [diamond.pl]
Alarm
Zařízení je vybaveno akustickým alarmem, který upozorní na příliš vysokou teplotu kotle 90 °C. [diamond.pl]
Technické parametry
· Napájení: 230 V / 50 Hz ±10 %
· Příkon: 2 W
· Rozsah okolní teploty: -10 až +50 °C
· Max. zatížení výstupu čerpadla: 100 W
· Rozsah měření teploty: 0 až 99 °C
· Rozsah nastavení teploty: 5 až 80 °C
· Odolnost čidla: -10 až +120 °C
· Délka kabelu čidla: 1,2 m
· Polymerová pojistka [diamond.pl]
Bezpečnostní upozornění
Před instalací nebo připojením zařízení vždy odpojte napájení. Montáž musí provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Při bouřce se doporučuje regulátor odpojit od elektrické sítě, protože elektroniku mohou poškodit atmosférické přepětí a bleskové výboje.

