Regulátor oběhového čerpadla ST-01

Popis zařízení
Regulátor ST-01 je určen k řízení oběhového čerpadla ústředního topení. Jeho úkolem je automaticky zapnout čerpadlo při překročení nastavené teploty a vypnout jej, pokud kotel po vyhasnutí vychladne. Tím se zabrání zbytečnému provozu čerpadla a současně se snižuje spotřeba elektrické energie. Úspora může podle způsobu využití kotle dosahovat až 60 %. [IO-ST-01 | PDF]
Používání regulátoru rovněž prodlužuje životnost čerpadla, zvyšuje jeho spolehlivost a snižuje provozní náklady. [IO-ST-01 | PDF]
Princip činnosti
· Teplota sepnutí čerpadla se nastavuje otočným potenciometrem v rozsahu 10 až 90 °C. [IO-ST-01 | PDF]
· Čerpadlo se vypne, pokud skutečná teplota klesne o 5 °C pod nastavenou hodnotu. [IO-ST-01 | PDF]
· Zapnutí i vypnutí čerpadla probíhá s prodlevou přibližně 30 sekund, aby nedocházelo k častému spínání při rychlých změnách teploty. [IO-ST-01 | PDF]
Ovládací prvky
1. Potenciometr pro nastavení teploty.
2. Teplotní čidlo.
3. Přepínač ručního režimu čerpadla.
4. Hlavní vypínač regulátoru.
5. Napájecí kabel.
6. Napájecí kabel čerpadla.
7. Zelená LED indikující provoz čerpadla.
8. Červená LED indikující napájení regulátoru. [IO-ST-01 | PDF]
Ruční ovládání
Regulátor je vybaven dvěma spínači:
· První slouží k zapnutí regulátoru a jeho aktivace je signalizována červenou kontrolkou.
· Druhý slouží k ručnímu zapnutí čerpadla a jeho aktivace je signalizována zelenou kontrolkou. V automatickém režimu musí být tento přepínač nastaven do polohy „0“. Zelená kontrolka zároveň signalizuje provoz čerpadla při automatickém řízení. [IO-ST-01 | PDF]
Ochrana zařízení
Regulátor je vybaven opakovaně použitelnou polymerovou pojistkou umístěnou uvnitř krytu na elektronické desce. [IO-ST-01 | PDF]
Připojení napájecího kabelu čerpadla
· Svorka ⏚ (PE): žlutozelený vodič.
· Svorka N: modrý vodič.
· Svorka L: hnědý vodič. [IO-ST-01 | PDF]
Technické parametry
	Parametr
	Hodnota

	Rozsah nastavení teploty
	10 až 90 °C

	Hystereze
	5 °C

	Napájení
	230 V / 50 Hz ±10 %

	Příkon
	< 2 W

	Provozní teplota
	-10 až +50 °C

	Průřez připojovacích vodičů
	3 × 0,75 mm²

	Délka kabelu čidla
	1,2 m

	Maximální zatížení výstupu
	180 W

	Rozměry (š × v × d)
	72 × 50 × 132 mm

	Stupeň krytí
	IP20
	[IO-ST-01 | PDF]


Bezpečnostní upozornění
Pozor! Zařízení je pod napětím. Před připojením vodičů, instalací nebo jakýmkoli zásahem do zařízení se vždy ujistěte, že regulátor není připojen k elektrické síti. Montáž musí provádět osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. [IO-ST-01 | PDF]
Upozornění: Atmosférické výboje mohou poškodit elektronická zařízení. Během bouřky se doporučuje regulátor odpojit od elektrické sítě.

